| INFORMACIÓN DE CONVOCATORIA |  |
| --- | --- |
| Código | Convocatoria |

| CÓDIGO | PROYECTO |
| --- | --- |
|  | Análisis estadístico, pronóstico y detección de anomalías del consumo eléctrico y del factor de potencia en la Sede Central de la Universidad Surcolombiana: cuantificación del incumplimiento normativo e impacto económico de la energía reactiva (2001–2025) |

FACULTAD

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PROGRAMA

ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA

| COORDINADOR | IDENTIFICACIÓN | N° DE CONTACTO |
| --- | --- | --- |

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Solo si aplica en términos de referencia)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

| CO-EJECUTORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Identificación | Nombre |

| ESTUDIANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Identificación | Nombre | Programa |
| 1 | 1077866726 | SERGIO ANDRES BELTRAN GONZALEZ | ESP. ESTADÍSTICA |
| 2 | 1007778776 | JUAN PABLO DONATO | ESP. ESTADÍSTICA |

| EGRESADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Identificación | Nombre | Programa |

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un marco analítico-estadístico integral para el estudio del consumo eléctrico y del factor de potencia en la Sede Central de la Universidad Surcolombiana (Neiva), mediante el análisis de series de tiempo, el pronóstico y la detección de anomalías a partir de registros mensuales (2001–2025) de energía activa y reactiva por cuenta, con el propósito de cuantificar el grado de incumplimiento del umbral normativo (FP ≥ 0,90), estimar el impacto económico asociado al exceso de energía reactiva y generar evidencia técnica que sustente alternativas de mejora y mecanismos de seguimiento continuo.

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |
| --- | --- |
| # | Objetivo |
| 1 | Consolidar, depurar y armonizar la base de datos mensual por cuenta (2001–2025), tratando valores faltantes, series desbalanceadas y cambios de codificación, con el fin de construir un repositorio reproducible que integre las variables de energía activa (A), energía reactiva (R), factor de potencia (FP = A/√(A²+R²)), relación R/A y el indicador binario de cumplimiento del umbral normativo. |
| 2 | Caracterizar el comportamiento temporal del consumo eléctrico a nivel agregado del campus y desagregado por cuenta, mediante análisis de tendencia, estacionalidad, autocorrelación y pruebas de ruptura estructural, identificando períodos críticos, cambios de régimen y diferencias entre grupos de cuentas. |
| 3 | Construir y validar modelos de pronóstico univariados y multivariados (ARIMA, SARIMA, SARIMAX) para las series de consumo y factor de potencia, comparando su desempeño fuera de muestra con modelos de aprendizaje automático de referencia (ExtraTrees, XGBoost), mediante métricas estándar (RMSE, MAPE, MASE) y validación cruzada temporal. |
| 4 | Diseñar e implementar un esquema multicapa de detección de anomalías asociadas al bajo factor de potencia, articulando el criterio normativo determinístico (FP < 0,90; R/A > 0,4843) con métodos basados en residuos de modelos de series de tiempo y en detección de cambios de régimen, e integrando información técnica disponible (estudios de iluminación, inventario de cargas) para formular hipótesis explicativas sobre los eventos detectados. |
| 5 | Estimar el exceso mensual de energía reactiva por cuenta y su costo potencial mediante escenarios tarifarios y análisis de sensibilidad, y desarrollar productos de apoyo a la decisión —indicadores de incumplimiento, ranking de cuentas críticas, tableros de seguimiento y proyecciones— orientados a la gestión energética continua de la institución. |

RESUMEN

Este anteproyecto propone un marco estadístico para caracterizar, pronosticar y monitorear el consumo eléctrico de la Universidad Surcolombiana (USCO), Sede Central en Neiva, integrando el análisis conjunto de energía activa (kWh) y energía reactiva (kVArh) reportadas en facturación mensual por múltiples cuentas. El foco del estudio es el cumplimiento del umbral de eficiencia asociado a factor de potencia (FP) no menor a 0,90, calculado a partir de los consumos energéticos mensuales como FP=Asqrt(A2+R2) y su criterio equivalente RA≤0,485. La investigación contempla exploración y armonización de series desbalanceadas por cuenta, modelado temporal del consumo (tendencia, estacionalidad y autocorrelación) mediante SARIMA/SARIMAX y comparación con enfoques de aprendizaje automático como referencia, detección de anomalías asociadas a episodios persistentes de bajo FP , y estimación del impacto económico potencial del exceso de energía reactiva con escenarios de costo. El resultado esperado es un sistema de análisis reproducible que permita priorizar cuentas críticas, anticipar consumos y sustentar alternativas de mejora como compensación reactiva, gestión de cargas y acciones de eficiencia energética.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad Surcolombiana (USCO), Sede Central ubicada en Neiva (Cra 1 #26A-1), registra el consumo eléctrico a través de múltiples cuentas asociadas a dependencias, edificaciones y servicios del campus. Para el periodo 2001–2025 se dispone de información mensual de energía activa y energía reactiva, lo que permite calcular el factor de potencia en términos energéticos como FP=Asqrt(A2+R2) y evaluar el cumplimiento del umbral operativo FP≥0,90. En términos prácticos, este criterio es equivalente a la condición RA≤0,485. El análisis exploratorio muestra que en determinados meses y para un subconjunto de cuentas se presenta RA>0,485, lo que indica episodios de bajo factor de potencia asociados a una mayor proporción de energía reactiva respecto a la energía activa. La base de datos está compuesta por múltiples cuentas con historiales distintos (series desbalanceadas), dado que no todas las cuentas tienen registros para todos los años. Esta heterogeneidad dificulta la comparación directa entre cuentas, la identificación de patrones persistentes y la construcción de pronósticos robustos tanto a nivel de cuenta como a nivel agregado del campus. Adicionalmente, el consumo mensual puede estar influenciado por estacionalidad (por ejemplo, calendario académico y operación institucional), por cambios estructurales (expansión, renovaciones, cambios de uso) y por eventos extraordinarios (por ejemplo, la pandemia), lo cual puede introducir rupturas en el patrón temporal. Sin un enfoque analítico integrado, la gestión se limita a identificar incumplimientos de manera aislada, sin establecer si existen patrones recurrentes, qué cuentas concentran el mayor riesgo, cuál es la persistencia del bajo factor de potencia y cuál es el impacto económico potencial del exceso de energía reactiva. Esto dificulta priorizar intervenciones como la compensación de potencia reactiva, mejoras operativas o modernización tecnológica, y evaluar su conveniencia. Por ello, se requiere un proyecto cuantitativo que transforme los registros mensuales en evidencia para diagnóstico, pronóstico y apoyo a la toma de decisiones. El estudio se delimita a la Universidad Surcolombiana (USCO), Sede Central en Neiva (Cra 1 #26A-1), y cubre el periodo 2001–2025 con periodicidad mensual. El universo de análisis corresponde a las cuentas asociadas a la Sede Central y sus observaciones cuenta–mes, reconociendo que las series son desbalanceadas por cambios en la creación, fusión o actualización de cuentas. El contenido del estudio se enfoca en el análisis estadístico del consumo mensual de energía activa y energía reactiva, el cálculo del factor de potencia y el cumplimiento del umbral (FP≥0,90; RA≤0,485), la identificación de patrones temporales, anomalías y cambios estructurales, la construcción de pronósticos y la estimación del exceso de energía reactiva y su impacto económico potencial. Como limitación, el estudio se basa en información mensual de facturación/medición y, por tanto, no incorpora mediciones horarias, instrumentación en sitio, levantamiento completo de inventario de equipos ni análisis detallado de armónicos. Las explicaciones técnicas se formularán como hipótesis explicativas sustentadas en patrones de datos y en la información técnica disponible (por ejemplo, estudio de iluminación), sin pretender causalidad experimental.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué medida el consumo de energía reactiva registrado por cuenta en la Sede Central de la Universidad Surcolombiana durante el periodo 2001–2025 supera el umbral normativo de factor de potencia (FP ≥ 0,90), cuál es su impacto económico potencial y qué patrones temporales y anomalías permiten identificar los modelos estadísticos y de pronóstico para orientar medidas correctivas?

JUSTIFICACIÓN

Pertinencia normativa y regulatoria El control del factor de potencia en Colombia está respaldado por un conjunto articulado de normas técnicas y regulaciones que obligan a los usuarios del sistema eléctrico a mantener un desempeño mínimo en este indicador. En el plano regulatorio, la Resolución CREG 108 de 1997 —modificada por la Resolución CREG 047 de 2004— establece en su Artículo 25 que el factor de potencia inductivo de las instalaciones debe ser igual o superior a 0,90, y faculta al operador de red para exigir la instalación de equipos de control y medición de energía reactiva cuando se viole este límite. Esta disposición ha sido reafirmada en el marco del Reglamento de Distribución (Resolución CREG 070 de 1998) y más recientemente actualizada mediante la Resolución CREG 101 035 de 2024, que establece el cálculo del factor de potencia horariamente o por periodo de facturación cuando el medidor no dispone de registros horarios, y precisa las consecuencias regulatorias del incumplimiento. Adicionalmente, el documento técnico CREG-901 056 (2024) sobre revisión de estándares de energía reactiva confirma que la regulación vigente exige que el factor de potencia inductivo se encuentre entre 0,90 y 1, y que estar fuera de estos límites implica la aplicación de un esquema de incentivos y penalizaciones. En el plano técnico, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido mediante Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía —en sustitución de la Resolución 90708 de 2013—, es de obligatorio cumplimiento para todas las instalaciones eléctricas en Colombia y contempla como uno de sus objetivos explícitos exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y la protección del medio ambiente. Por su parte, la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano, segunda actualización de ICONTEC), cuya exigibilidad fue comunicada por el Ministerio de Minas y Energía mediante radicado 2-2020-008751 a todas las instituciones de educación superior, constituye el referente técnico de diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas; su segunda actualización incorpora explícitamente metodologías relacionadas con eficiencia energética. El Artículo 40 del RETIE declara de obligatorio cumplimiento los primeros siete capítulos de la NTC 2050 para las instalaciones domiciliarias, incluyendo los criterios de diseño que inciden directamente sobre la calidad del uso de la energía reactiva. En el nivel internacional, la norma NTC-ISO 50001:2019 (Sistema de Gestión de la Energía), adoptada en Colombia con el apoyo de la UPME y universidades nacionales, proporciona el marco de referencia para que las organizaciones —incluidas las instituciones de educación superior— implementen, mantengan y mejoren continuamente su desempeño energético. Esta norma es coherente con el mandato de la Ley 1715 de 2014, que declara el uso racional y eficiente de la energía como asunto de utilidad pública e interés social, y establece los instrumentos para la promoción de la eficiencia energética en todos los sectores de la economía colombiana; así como con la Ley 2407 de 2024, que promueve específicamente la eficiencia energética en el sector público. En el ámbito institucional, el Plan de Desarrollo Institucional de la USCO 2025–2034 —aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo en noviembre de 2024— estructura siete misiones entre las que se destacan la sostenibilidad financiera, la excelencia en infraestructura física y tecnológica, y la transformación regional. El Sistema de Gestión Ambiental de la USCO tiene como objetivo explícito establecer acciones y buenas prácticas de ahorro en el consumo de energía eléctrica, e identifica que el seguimiento permanente a las cuentas del servicio de energía eléctrica —prestado por Electrohuila— ha permitido una reducción del consumo desde 2017. Sin embargo, el enfoque actual de este seguimiento se limita a la energía activa, sin incorporar un análisis sistemático del factor de potencia ni de la energía reactiva, lo cual representa un vacío técnico que este proyecto busca atender. La Estrategia 5 del Plan Estratégico de Desarrollo de la USCO contempla expresamente la Sostenibilidad Ambiental como eje transversal, y el macroproyecto M6.PY5.1 del PDI orienta hacia la proyección social mediante iniciativas que generen impacto positivo en el desarrollo ambiental y económico de la región, marcos en los que este proyecto de investigación se inscribe con pertinencia directa. Impacto económico institucional Un factor de potencia inferior al umbral normativo implica que, para suministrar la misma energía activa útil, se requiere una mayor potencia aparente, lo que se traduce en corrientes más elevadas, mayor cargabilidad de equipos y potencial incremento de pérdidas técnicas en las instalaciones. Dependiendo de las condiciones de facturación, el exceso de energía reactiva puede generar sobrecostos directos para la institución. Estimar este impacto económico de manera sistemática —mediante el cálculo mensual del excedente reactivo por cuenta y su contraste con escenarios tarifarios— permite a la USCO dimensionar la magnitud del problema en términos financieros y evaluar la conveniencia económica de soluciones como la compensación reactiva localizada, la modernización de cargas o la implementación de tecnologías de iluminación eficiente con corrección del factor de potencia. Sin esta cuantificación, cualquier propuesta de intervención carece de respaldo costo-beneficio y resulta difícil de priorizar dentro del presupuesto institucional. Vacío en la gestión energética institucional Actualmente, la gestión energética de la USCO Sede Central se basa en la lectura de registros de facturación mensual por cuenta, sin que exista un enfoque analítico integrado que permita identificar patrones recurrentes de incumplimiento, detectar cuentas críticas, anticipar comportamientos futuros ni establecer mecanismos de alerta temprana. Esta situación limita la capacidad institucional para priorizar intervenciones de manera técnica y objetiva, ya que los incumplimientos se identifican de forma aislada sin considerar su persistencia, su concentración espacial ni su evolución temporal. El presente proyecto busca cerrar este vacío mediante la construcción de un sistema de análisis reproducible que integre diagnóstico estadístico, pronóstico y detección de anomalías, generando productos concretos de apoyo a la decisión: indicadores de incumplimiento, ranking de cuentas críticas, tableros de seguimiento y proyecciones de consumo orientadas a la gestión energética continua de la institución. Relevancia académica y metodológica Desde la perspectiva estadística, el problema presenta características que lo hacen especialmente pertinente como objeto de investigación aplicada en el marco de la Especialización en Estadística. Los datos disponibles tienen estructura multicuenta con series desbalanceadas, lo cual exige decisiones metodológicas explícitas sobre limpieza, armonización, imputación y modelado con panel temporal. El consumo eléctrico está influenciado por componentes de tendencia, estacionalidad, autocorrelación y posibles rupturas estructurales asociadas a eventos como la expansión del campus o la pandemia, lo que requiere un enfoque formal de series de tiempo. La investigación contempla la construcción y comparación de modelos ARIMA, SARIMA y SARIMAX frente a enfoques de aprendizaje automático (ExtraTrees, XGBoost), evaluados mediante métricas estándar (RMSE, MAPE, MASE) y validación cruzada temporal. Este diseño metodológico es representativo de los desafíos reales en analítica energética y contribuye al fortalecimiento de competencias en modelado estadístico avanzado, pronóstico y detección de anomalías en series de tiempo, áreas con creciente demanda en contextos de ingeniería, administración pública y sostenibilidad. Adicionalmente, la formación de base en ingeniería de petróleos de los autores aporta una perspectiva orientada al uso eficiente de la energía y a la gestión de sistemas con múltiples fuentes de variación, enriqueciendo el enfoque interdisciplinario del proyecto. Alineación con agendas de sostenibilidad La gestión eficiente de la energía reactiva está directamente relacionada con la reducción de pérdidas en los sistemas eléctricos y con el uso racional de los recursos energéticos, aspectos centrales en las agendas de sostenibilidad ambiental e institucional. En el contexto de la educación superior, las universidades tienen un rol ejemplificador en la adopción de prácticas de eficiencia energética, no solo por su impacto directo en el consumo, sino por su capacidad de generar conocimiento aplicable a otros sectores. Un proyecto que cuantifica el incumplimiento del factor de potencia, estima su costo potencial y propone mecanismos de monitoreo continuo contribuye a los objetivos institucionales de sostenibilidad de la USCO y se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (energía asequible y no contaminante) y con las metas nacionales en eficiencia energética establecidas en la Ley 1715 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Así, el proyecto trasciende el diagnóstico técnico para posicionarse como un aporte concreto a la gobernanza energética responsable en el sector universitario colombiano.

MARCO TEÓRICO

- Fundamentos del Sistema Eléctrico y Calidad de la Energía El análisis del consumo eléctrico en una institución de educación superior exige comprender las magnitudes fundamentales que caracterizan el comportamiento de la energía en redes de corriente alterna. En este bloque se revisan los conceptos de energía activa, energía reactiva, factor de potencia y calidad de la energía, así como los mecanismos disponibles para su corrección y mejora. - Energía Activa (kWh) La energía activa, expresada en kilovatios-hora (kWh), representa el trabajo real efectuado por la corriente eléctrica en un periodo determinado. Corresponde a la porción de la potencia suministrada que se convierte efectivamente en trabajo útil: calor, luz, movimiento mecánico u otras formas de energía aprovechable. Es la magnitud que registran los medidores convencionales de consumo y sobre la cual se basa la mayor parte de la facturación eléctrica. - Energía Reactiva (kVArh) La energía reactiva, medida en kilovoltamperios reactivos-hora (kVArh), surge de la presencia de cargas inductivas y capacitivas en la red. A diferencia de la energía activa, no realiza trabajo útil; en cambio, oscila entre la fuente y las cargas, generando corriente circulante que incrementa las pérdidas en conductores y transformadores. Su efecto más visible es el aumento de la corriente eficaz para un mismo nivel de potencia activa, lo que eleva la cargabilidad de los equipos y puede deteriorar la calidad del suministro. - Factor de Potencia (FP) y Triángulo de Potencias El factor de potencia (FP) es el indicador central de eficiencia en el uso de la energía eléctrica. En términos energéticos mensuales se define como: FP=A/(A2+R2) donde A es la energía activa (kWh) y R la energía reactiva (kVArh). El denominador representa la energía aparente S (kVAh), de modo que FP = A/S. Esta relación se visualiza mediante el triángulo de potencias, en cuyo eje horizontal se sitúa la potencia activa P (kW), en el eje vertical la potencia reactiva Q (kVAr), y la hipotenusa corresponde a la potencia aparente S (kVA). El ángulo φ entre S y P satisface cos φ = FP. Un FP cercano a la unidad indica que la energía suministrada se emplea casi completamente en trabajo útil; valores bajos implican mayor corriente reactiva, con las consecuentes pérdidas adicionales y posibles penalizaciones tarifarias. Para fines operativos, el cumplimiento del umbral FP ≥ 0,90 puede expresarse como la condición equivalente R/A ≤ 0,485, criterio directamente verificable con los registros mensuales de facturación. - Cargas Inductivas y Capacitivas Las cargas inductivas —motores, transformadores, balastos electromagnéticos— absorben potencia reactiva positiva (inductiva), retrasando la corriente respecto al voltaje y reduciendo el FP. Las cargas capacitivas —condensadores, variadores de velocidad con filtros, baterías de condensadores— generan potencia reactiva negativa, compensando parcial o totalmente la demanda inductiva. En una instalación real, el balance neto de reactivos determina el signo y la magnitud del Q total y, por tanto, la posición del FP respecto al umbral regulatorio. - Corrección del Factor de Potencia La corrección del FP consiste en instalar elementos de compensación reactiva que reduzcan la demanda de potencia reactiva desde la red. Las alternativas más comunes son: - Bancos de condensadores fijos o automáticos, conectados en paralelo con las cargas inductivas. - Variadores de velocidad (VFD) con control de factor de potencia integrado. - Filtros activos de potencia que inyectan corrientes de compensación en tiempo real. - Condensadores sintonizados para la mitigación simultánea de armónicos. - Calidad de la Energía Eléctrica La calidad de la energía eléctrica abarca un conjunto de características del suministro que afectan el correcto funcionamiento de los equipos conectados a la red. Los principales indicadores de calidad incluyen: - Factor de potencia: relación entre potencia activa y potencia aparente. - Contenido armónico (THD): presencia de componentes de frecuencia distintas a la fundamental (60 Hz en Colombia), generadas por cargas no lineales como equipos de cómputo, fuentes conmutadas e inversores. - Variaciones de tensión: desviaciones del valor nominal que pueden producir fallos o deterioro prematuro en equipos sensibles. - Flicker: fluctuaciones rápidas de la tensión perceptibles como parpadeo luminoso. - Interrupciones y transitorios: cortes o perturbaciones breves que comprometen la continuidad del servicio. - Análisis Estadístico de Series de Tiempo y Pronóstico El consumo eléctrico mensual de la sede central constituye una serie de tiempo con múltiples fuentes de variación: tendencia de largo plazo, estacionalidad, autocorrelación, efectos de variables externas, posibles rupturas estructurales y heterocedasticidad. Esta sección desarrolla el marco metodológico para modelar, diagnosticar y pronosticar dicha serie. - Serie de Tiempo Una serie de tiempo es una sucesión de observaciones de una variable, indexadas por el tiempo y ordenadas cronológicamente. En consumo eléctrico, cada observación corresponde a un registro mensual de energía activa (kWh) o reactiva (kVArh). Las propiedades estadísticas de la serie —media, varianza, autocovarianza— pueden depender del instante temporal (no estacionariedad) o permanecer constantes (estacionariedad), condición que determina la elección de la familia de modelos apropiada. - Tendencia, Estacionalidad y Componente Irregular La descomposición clásica de una serie de tiempo identifica tres componentes principales: - Tendencia (T): comportamiento de largo plazo que refleja cambios estructurales en el nivel medio de la serie, asociados en este contexto a expansión de infraestructura, incorporación de nuevas cargas o modificaciones sostenidas en el uso de los edificios. - Estacionalidad (S): fluctuaciones periódicas y predecibles que se repiten con la misma frecuencia e intensidad en cada ciclo. En un campus universitario, la estacionalidad mensual está vinculada al calendario académico (semestres, periodos vacacionales, exámenes) y a las condiciones climáticas. - Componente irregular o residual (R): variaciones no explicadas por tendencia ni estacionalidad, que incluyen ruido aleatorio y efectos de eventos no recurrentes. La descomposición puede ser aditiva (Yt = T + S + R) o multiplicativa (Yt = T × S × R), según si los componentes interactúan de forma lineal o proporcional. La metodología STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) es especialmente útil por su robustez frente a valores atípicos y su capacidad para capturar estacionalidad cambiante en el tiempo. - Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria La estacionariedad es la propiedad por la cual los momentos estadísticos de la serie (media y varianza, en sentido débil) no cambian con el tiempo. La mayoría de los modelos clásicos de series de tiempo exigen estacionariedad o su consecución mediante transformaciones. La prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) contrasta la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la alternativa de estacionariedad. La prueba KPSS, de carácter complementario, contrasta la hipótesis nula de estacionariedad frente a la alternativa de raíz unitaria. El uso conjunto de ambas pruebas reduce el riesgo de decisiones erróneas: si ADF rechaza raíz unitaria y KPSS no rechaza estacionariedad, hay evidencia sólida a favor de estacionariedad; si ambas apuntan en sentido contrario, la evidencia es igualmente sólida a favor de no estacionariedad. Cuando la serie presenta raíz unitaria, la diferenciación de orden d transforma la serie en estacionaria; este orden queda incorporado en el componente I(d) de los modelos ARIMA. - Autocorrelación y Autocorrelación Parcial (ACF/PACF) La función de autocorrelación (ACF) mide la correlación entre la serie y sus propios retardos: ρ(k) = Corr(Yt, Yt−k). Permite identificar la memoria del proceso y detectar estacionalidad cuando presenta picos a múltiplos del periodo estacional (ej. lags 12, 24 para datos mensuales). La función de autocorrelación parcial (PACF) mide la correlación entre Yt e Yt−k una vez eliminado el efecto de los retardos intermedios. Su análisis conjunto con la ACF es la herramienta clásica de identificación de órdenes en modelos AR y MA: - ACF decreciente lentamente y PACF con corte abrupto → proceso AR(p). - ACF con corte abrupto y PACF decreciente → proceso MA(q). - Ambas con decaimiento gradual → proceso ARMA(p,q). En series con componente estacional, los correlogramas exhiben además picos pronunciados en los rezagos múltiplos del periodo S, lo que orienta la especificación de los términos estacionales del modelo. - Modelos ARIMA, SARIMA y SARIMAX Los modelos ARIMA(p,d,q) representan la serie como combinación de componentes autorregresivos (AR), integrados (I) y de promedios móviles (MA). La diferenciación de orden d induce estacionariedad; los órdenes p y q capturan la dinámica de corto plazo del proceso estacionario resultante. La metodología Box-Jenkins formaliza el ciclo iterativo de identificación, estimación y diagnóstico de estos modelos. Los modelos SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S extienden ARIMA incorporando términos estacionales análogos —AR estacional de orden P, diferenciación estacional de orden D, MA estacional de orden Q— con periodo S. Esta estructura permite reproducir simultáneamente la dinámica de corto plazo y los ciclos regulares anuales del consumo. Los modelos SARIMAX añaden variables exógenas (X) al modelo SARIMA, formalizando la incorporación de covariables observables como temperatura, precipitación o indicadores del calendario académico. Esto permite separar el efecto de la dinámica interna del proceso del efecto de factores externos conocidos, mejorando tanto la capacidad explicativa del modelo como su precisión predictiva bajo distintos escenarios. La selección del modelo óptimo dentro de cada familia se apoya en criterios de información como AIC (Akaike Information Criterion) y BIC (Bayesian Information Criterion), que penalizan la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste. - Ruptura Estructural Una ruptura estructural es un cambio discreto en los parámetros del proceso generador de datos: salto en el nivel, variación en la tendencia o modificación de la estacionalidad. En el contexto universitario, rupturas típicas incluyen la habilitación de nuevos edificios, cambios de horario institucional, modernización tecnológica o eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19. Ignorar rupturas estructurales conduce a modelos que promedian regímenes distintos, deteriorando el pronóstico y ocultando interpretaciones relevantes. Los enfoques disponibles incluyen: - Incorporación de variables indicadoras (dummies) asociadas a periodos específicos en modelos ARIMAX. - Prueba de Bai-Perron para detección de múltiples puntos de quiebre endógenos en la muestra. - Modelos de cambio de régimen (Markov-switching) cuando los regímenes son recurrentes y no observables. - Validación Fuera de Muestra y Métricas de Error En series de tiempo, el desempeño dentro de muestra no garantiza capacidad predictiva fuera de ella. La evaluación fuera de muestra se implementa mediante backtesting o validación con origen rodante (rolling-origin cross-validation): se entrena el modelo con una ventana histórica, se pronostica el horizonte siguiente, se avanza la ventana y se repite el proceso. Esta práctica produce estimaciones del error de pronóstico representativas de la operación real. Las métricas principales de error son: - MAE (Mean Absolute Error): error absoluto promedio, en las mismas unidades que la serie. - RMSE (Root Mean Squared Error): raíz del error cuadrático medio, más sensible a errores grandes. - MAPE (Mean Absolute Percentage Error): error relativo promedio, facilita comparaciones entre series de distinta escala. - Modelos de Aprendizaje Automático para Series de Tiempo Como benchmark de desempeño predictivo se consideran modelos de aprendizaje automático (ML) capaces de capturar relaciones no lineales y efectos de interacción entre variables sin imponer supuestos paramétricos fuertes. Los algoritmos más empleados en pronóstico de series de tiempo incluyen: - Extra Trees (Extremely Randomized Trees): conjunto de árboles de decisión con umbrales de corte aleatorizados, que promedian predicciones para reducir varianza. - XGBoost (Extreme Gradient Boosting): ensamble secuencial de árboles que minimiza el error de predicción mediante boosting con regularización L1/L2. La aplicación de modelos ML a series de tiempo requiere ingeniería de características temporales —rezagos de la variable objetivo, medias móviles, indicadores de período estacional, variables de calendario— y una validación cruzada que respete el orden temporal (time-series cross-validation). La evaluación con las mismas métricas y el mismo conjunto de prueba que los modelos clásicos permite determinar si el poder predictivo adicional de ML justifica la pérdida de interpretabilidad. La importancia de variables en los modelos ML (por ejemplo, permutation importance o SHAP values) ofrece un mecanismo de explicación que, aunque no equivalente a los coeficientes de un modelo lineal, proporciona información sobre los determinantes del consumo relevante para la toma de decisiones. - Detección de Anomalías en Series de Tiempo La detección de anomalías identifica observaciones que se desvían significativamente del patrón esperado de la serie. En series de consumo eléctrico, las anomalías pueden deberse a errores de medición, fallas en equipos, eventos operativos inusuales o fraude. Su tratamiento previo al modelado mejora la calidad del ajuste y evita que los modelos sean distorsionados por valores atípicos. Los enfoques más comunes incluyen: - Métodos basados en residuos del modelo: puntos con residuos superiores a un umbral (p. ej., ±3σ) se etiquetan como anómalos. - Algoritmos de detección no supervisada: Isolation Forest, DBSCAN o Local Outlier Factor, aplicados sobre el espacio de características temporales. - Modelos de predicción en ventana deslizante: se etiqueta como anomalía cualquier punto cuyo error de predicción supere un umbral predefinido. - Análisis de Sensibilidad y Escenarios El análisis de sensibilidad evalúa cómo cambian las predicciones del modelo ante variaciones en las variables de entrada o en los parámetros estimados. En el contexto de gestión energética, permite responder preguntas del tipo: ¿cuánto aumenta el consumo ante un incremento de 1 °C en la temperatura media mensual? ¿Cuál sería el consumo proyectado si se amplía la infraestructura en un 15%? El análisis de escenarios extiende este enfoque construyendo trayectorias alternativas consistentes de las variables exógenas (escenario base, optimista, pesimista) y evaluando el consumo esperado en cada caso. Esto es especialmente valioso para la planificación presupuestaria y la evaluación de inversiones en eficiencia energética, pues cuantifica el rango plausible de la demanda futura bajo distintos supuestos operativos. - Marco Regulatorio, Institucional y de Gestión Energética El análisis del consumo eléctrico de la USCO no puede desvincularse del entorno normativo que regula la calidad de la energía y la estructura tarifaria en Colombia, ni de las condiciones institucionales y de gestión propias de las instituciones de educación superior. Este bloque sintetiza los elementos regulatorios y de gestión que contextualizan y condicionan las decisiones energéticas del campus. - Marco Regulatorio Colombiano del Factor de Potencia En Colombia, la regulación del factor de potencia en el nivel de distribución y comercialización del servicio eléctrico está establecida principalmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La normativa vigente define umbrales mínimos de FP —tipicamente FP ≥ 0,90— por debajo de los cuales los usuarios incurren en cargos adicionales por energía reactiva. Estos cargos buscan internalizar en el usuario el costo de la infraestructura adicional requerida para transportar corriente reactiva. La condición operativa equivalente R/A ≤ 0,485 permite verificar mensualmente, a partir de los registros de facturación, si el campus cumple o supera el umbral regulatorio. Los meses en que se incumple el umbral representan períodos de sobrecosto evitable mediante corrección del FP, lo que justifica el análisis sistemático de esta variable como indicador de desempeño y como criterio de alerta temprana. Adicionalmente, la CREG y el Ministerio de Minas y Energía han emitido resoluciones y circulares sobre calidad del suministro, medición de energía y condiciones técnicas de conexión que complementan el régimen del factor de potencia y configuran el entorno normativo integral del usuario no regulado o gran consumidor. - Estructura Tarifaria del Servicio Eléctrico en Colombia La tarifa del servicio eléctrico para usuarios no regulados en Colombia se compone de varios cargos: generación, transmisión, distribución, comercialización y restricciones. Para usuarios de media y alta tensión con medición de energía activa y reactiva, la facturación puede incluir: - Cargo por energía activa (kWh): componente principal de la factura, proporcional al consumo. - Cargo por demanda máxima (kW): refleja el costo de la infraestructura dimensionada para atender la punta de demanda. - Cargo por energía reactiva (kVArh): penalización cuando el FP se sitúa por debajo del umbral regulatorio. - Otros cargos: alumbrado público, contribuciones especiales y ajustes por pérdidas técnicas. La comprensión de esta estructura es fundamental para cuantificar el impacto económico del factor de potencia: una reducción del FP por debajo del umbral no solo implica mayor consumo aparente, sino también cargos directos por reactivos que elevan el costo total del servicio. El análisis histórico de la facturación permite estimar la magnitud de las penalizaciones acumuladas y proyectar el ahorro potencial derivado de la corrección. - Gestión Energética en Instituciones de Educación Superior Las instituciones de educación superior presentan características de consumo eléctrico singulares: alta densidad de cargas distribuidas en múltiples edificios de uso heterogéneo, patrones de ocupación determinados por el calendario académico, variedad de equipos con distintos perfiles de carga, y restricciones presupuestarias que condicionan el horizonte de inversión en eficiencia energética. La gestión energética en este contexto se orienta a tres objetivos complementarios: reducción del consumo total (eficiencia), mejora de la calidad del uso (factor de potencia, armónicos) y reducción del costo unitario (optimización tarifaria). La implementación de sistemas de gestión energética (SGE) conforme a la norma ISO 50001 proporciona un marco estructurado que incluye política energética, planificación, implementación, seguimiento y revisión por la dirección. En el ámbito latinoamericano, diversas universidades han desarrollado programas de gestión energética que combinan auditorías técnicas, sistemas de monitoreo en tiempo real, campañas de sensibilización y análisis de datos para identificar oportunidades de mejora. La experiencia acumulada en estas instituciones evidencia que el análisis estadístico del consumo histórico es un insumo indispensable para priorizar intervenciones y evaluar su impacto posterior. - Sistemas de Información y Repositorios de Datos Energéticos La calidad del análisis estadístico depende directamente de la disponibilidad, integridad y granularidad de los datos energéticos. En una institución universitaria, los datos de consumo eléctrico pueden provenir de distintas fuentes: - Facturas del proveedor de energía: registros mensuales de energía activa, reactiva y demanda máxima. Constituyen la fuente primaria más accesible pero con resolución temporal limitada. - Medidores de intervalo (AMI/AMR): equipos que registran consumo en intervalos cortos (15 min, 1 h), habilitando análisis de carga detallado y detección de patrones intradía. La construcción de un repositorio de datos energéticos institucional, con procedimientos documentados de recolección, validación y almacenamiento, es condición necesaria para el monitoreo continuo del desempeño energético y para la alimentación de modelos predictivos actualizados. - Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) Los indicadores de desempeño energético (IDEn) son métricas cuantitativas que permiten evaluar la eficiencia del uso de la energía respecto a una línea de base o a un valor de referencia. En el contexto universitario, los IDEn más relevantes incluyen: - Intensidad energética (kWh/m²): consumo por unidad de área construida, útil para comparar el desempeño entre edificios o entre periodos con distinta superficie en uso. - Intensidad por usuario (kWh/estudiante): consumo normalizado por la población de la institución, que controla el efecto del tamaño. - Factor de potencia promedio mensual: porcentaje de meses en cumplimiento del umbral FP ≥ 0,90 en el periodo analizado. - Costo de energía reactiva / costo total: proporción de la factura atribuible a penalizaciones por bajo FP. - Índice de reducción de consumo: variación porcentual del consumo respecto a la línea de base, ajustada por variables de normalización (área, ocupación, clima). El seguimiento sistemático de los IDEn mediante tableros de control (dashboards) facilita la comunicación de resultados a la alta dirección, la identificación temprana de desviaciones y la evaluación objetiva del impacto de las medidas implementadas. En conjunto con los modelos de pronóstico desarrollados en el Bloque II, los IDEn permiten cerrar el ciclo de gestión energética: medir, modelar, intervenir y verificar.

METODOLOGÍA

8.1 Enfoque de Investigación La investigación adopta un enfoque cuantitativo, aplicado y reproducible. Se basa en el análisis de registros históricos de facturación eléctrica para caracterizar, modelar y pronosticar el comportamiento del consumo en la sede central de la Universidad Surcolombiana (USCO). El carácter aplicado responde a la necesidad de producir resultados accionables para la gestión energética institucional; la reproducibilidad se garantiza mediante el uso de herramientas de código abierto y la documentación de todos los procedimientos de procesamiento y análisis. El estudio integra tres componentes metodológicos complementarios: (i) análisis exploratorio y descriptivo de las series de consumo, (ii) modelado estadístico de series de tiempo para pronóstico, y (iii) detección de anomalías y evaluación de incumplimiento del factor de potencia. La articulación de estos componentes permite pasar de la descripción del fenómeno a la generación de conocimiento predictivo y a la formulación de lineamientos de intervención. 8.2 Diseño Estadístico Descriptivo En su dimensión descriptiva, el estudio caracteriza el comportamiento del consumo eléctrico mensual (energía activa A en kWh y reactiva R en kVArh), el factor de potencia FP = A/√(A²+R²) y el cumplimiento del umbral regulatorio FP ≥ 0,90 —equivalente a R/A ≤ 0,485—, tanto en el nivel agregado del campus como por cuenta individual. Se calculan medidas de tendencia central, dispersión, estacionalidad y frecuencia de incumplimiento para construir una línea de base del desempeño energético institucional. Correlacional En su dimensión correlacional, el estudio examina las relaciones entre el consumo eléctrico y variables exógenas potencialmente explicativas: condiciones climáticas (temperatura media, precipitación), indicadores del calendario académico (periodos lectivos, recesos, exámenes) y nivel de ocupación del campus. Se calculan coeficientes de correlación de Pearson y Spearman, y se aplica el Variance Inflation Factor (VIF) para detectar multicolinealidad entre covariables antes de su incorporación en modelos SARIMAX. No experimental — Observacional El diseño es no experimental y observacional: no se manipulan variables ni se interviene en el sistema eléctrico durante el periodo de estudio. Los datos provienen de registros históricos de facturación. El análisis se orienta a identificar patrones, relaciones y anomalías en la serie observada, y a proyectar escenarios futuros bajo distintos supuestos, sin inducir cambios en las condiciones reales de operación. 8.3 Población de Estudio Universo El universo de estudio está constituido por la totalidad de los registros mensuales de consumo eléctrico de la sede central de la Universidad Surcolombiana (USCO), ubicada en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, Colombia. Caracterización Los datos se organizan por cuenta de medición, lo que corresponde a los puntos de suministro o medidores instalados en el campus. Cada cuenta genera un registro mensual con los siguientes campos: Campo; Descripción; Valores / Unidades. Cuenta; Identificador del punto de medición; Código alfanumérico. Año; Año del registro; Entero (ej. 2018–2024). Mes; Mes del registro; 1–12. Consumo Real; Energía medida en el periodo; kWh (activa) / kVArh (reactiva). Tipo de energía; Naturaleza de la energía registrada; A (activa) o R (reactiva). Cuantificación La base de datos disponible cubre los registros históricos de todas las cuentas activas en la sede central, con datos mensuales desde el primer periodo disponible hasta el cierre del año inmediatamente anterior al desarrollo del proyecto. Dado que la cantidad de cuentas activas y la longitud de la serie pueden variar, la cuantificación exacta se determinará en la fase de limpieza y estandarización de datos (sección 8.7). Para el análisis macro se consolidará una única serie agregada del campus mediante la sumatoria mensual de A y R de todas las cuentas; para el análisis por cuenta se trabajará con el panel completo de registros individuales. Debido a la heterogeneidad temporal entre cuentas —algunas pueden tener periodos sin registro, habilitaciones tardías o bajas—, el análisis se desarrollará en dos niveles complementarios: serie agregada del campus para el análisis macro y pronóstico, y análisis por cuenta para identificar focos críticos, persistencia del incumplimiento y segmentación de comportamientos. 8.4 Diseño Muestral - Tamaño de muestra y técnica de selección Al tratarse de un análisis exhaustivo de registros históricos institucionales disponibles en su totalidad, no se requiere un diseño de muestreo probabilístico para la serie agregada del campus: se trabajará con la población completa de registros mensuales. Para el análisis de series individuales por cuenta, se aplicará una selección intencional (muestreo propositivo) orientada por criterios de relevancia energética y persistencia del incumplimiento: - Cuentas con mayor consumo acumulado de energía activa (top quartil). - Cuentas con mayor frecuencia de incumplimiento del umbral FP ≥ 0,90 en el periodo histórico. - Cuentas con mayor excedente reactivo acumulado (ER = R − 0,485·A > 0). - Cuentas con longitud de serie suficiente para ajuste de modelos (mínimo 24 observaciones mensuales consecutivas). La partición temporal entrenamiento/test para evaluación de modelos se realizará reservando los últimos 12 meses de la serie como conjunto de prueba, utilizando el resto como conjunto de entrenamiento. Esta partición respeta la estructura temporal de los datos y es consistente con la metodología de validación con origen rodante (rolling-origin cross-validation). - Pruebas piloto Previo al ajuste de modelos definitivos, se realizará una prueba piloto sobre la serie agregada del campus con un subconjunto de los datos (primeros 36 meses disponibles) para verificar la coherencia del flujo de procesamiento, la estabilidad numérica de las estimaciones y la correcta implementación del pipeline de validación cruzada temporal. Los resultados de la prueba piloto orientarán los hiperparámetros de búsqueda de modelos SARIMA y los umbrales de detección de anomalías. 8.5 Instrumentos y Materiales Fuentes de datos primarias - Registros históricos de facturación eléctrica de la USCO, Sede Central: base de datos con campos Cuenta, Año, Mes, Consumo Real y Tipo de energía (A/R), suministrada por la Oficina de Planta Física o el operador de red. - Datos climáticos mensuales (temperatura media, precipitación): estación meteorológica del IDEAM más próxima a Neiva, Huila. - Calendario académico histórico: periodos lectivos, recesos, exámenes y eventos institucionales relevantes, disponibles en los registros de la Secretaría General de la USCO. Software y herramientas computacionales El análisis se desarrollará íntegramente en R (versión ≥ 4.3), lenguaje de programación estadística de código abierto que ofrece las implementaciones más maduras y documentadas para series de tiempo, modelos ARIMA/SARIMA y detección de cambios estructurales. El entorno de trabajo reproducible se gestionará mediante RStudio que permiten integrar código, resultados y narrativa en un único documento auditable. Paquete R; Área de uso; Funciones principales en el proyecto. tidyverse; Manipulación de datos; Limpieza, reshape y transformación de la base de datos (dplyr, tidyr, readxl). lubridate; Fechas y calendario; Construcción de variables de calendario académico y variables temporales (mes, semestre, vacaciones). ggplot2 + ggfortify; Visualización; Gráficos de series de tiempo, boxplots mensuales, correlograma ACF/PACF, descomposición STL. forecast; Modelado ARIMA/SARIMA; auto.arima(), Arima(), forecast(), checkresiduals(); selección automática por AIC/BIC y diagnóstico completo de residuos. fable + tsibble; Modelado tidy de series; ARIMA(), ETS(), SARIMAX() en flujo tidyverse; validación con stretch_tsibble() para rolling-origin CV. tseries / urca; Pruebas de raíz unitaria; adf.test(), kpss.test() (tseries); ur.df(), ur.kpss(), ur.pp() con distintas especificaciones (urca). rugarch; Modelos GARCH; Modelado de heterocedasticidad condicional en residuos; diagnóstico ARCH-LM con FinTS::ArchTest(). strucchange; Rupturas estructurales; breakpoints() implementa el algoritmo Bai-Perron para detección de múltiples puntos de quiebre endógenos; Fstats() para prueba de Chow. anomalize; Detección de anomalías; time_decompose() + anomalize() + time_recompose(); métodos IQR y GESD sobre residuos STL. ranger; Random Forest / Extra Trees; Modelo benchmark ML con num.trees y importance = 'permutation'; análogo a Extra Trees de Python. xgboost; Gradient Boosting (benchmark); xgb.train() con parámetros de regularización; misma API que la versión Python, resultados directamente comparables. rsample + yardstick; Validación y métricas; rolling_origin() para validación cruzada temporal; mae(), rmse(), mape() para comparación de modelos fuera de muestra. Quarto / R Markdown; Reporte reproducible; Integración de código, resultados y texto en un único documento; exportación a PDF, HTML o Word para entrega académica. Todos los paquetes están disponibles en CRAN y son de acceso libre. El entorno se fijará mediante renv para garantizar reproducibilidad exacta de versiones entre equipos y a lo largo del tiempo. 8.6 Proceso de Recolección de los Datos Procedimiento paso a paso - Solicitud formal de datos: Se elevará comunicación escrita a la Oficina de Planta Física y/o a la Vicerrectoría Administrativa de la USCO, solicitando los registros históricos de facturación eléctrica de la Sede Central con los campos requeridos (Cuenta, Año, Mes, Consumo Real, Tipo de energía). Se especificará el rango temporal completo disponible y el formato de entrega preferido (hoja de cálculo .xlsx o .csv). - Recolección de datos climáticos: Se descargará la serie histórica mensual de temperatura media y precipitación total de la estación del IDEAM correspondiente a Neiva (código de estación a verificar en el portal del IDEAM: http://dhime.ideam.gov.co). El rango temporal deberá coincidir con el de los datos de consumo. - Recolección del calendario académico: Se obtendrán los calendarios académicos históricos desde los registros oficiales de la Secretaría General o del sitio web institucional, para identificar los periodos lectivos, recesos y fechas de exámenes por semestre. - Validación de integridad de la fuente: Al recibir los datos se verificará: (i) completitud del rango temporal declarado, (ii) ausencia de cuentas duplicadas, (iii) consistencia en los códigos de tipo de energía (A/R), y (iv) ausencia de valores negativos o de ceros estructurales no justificados. - Almacenamiento y control de versiones: Los archivos recibidos se almacenarán en formato de solo lectura (raw data) en el repositorio del proyecto, con registro de fecha de recepción, nombre del solicitante y versión del archivo. Toda transformación posterior se realizará sobre copias de trabajo, preservando los datos originales sin modificación. Fechas y lugares - Lugar: Universidad Surcolombiana, Sede Central, Neiva, Huila. Los datos climáticos se obtendrán de forma remota vía portal IDEAM. - Periodo de recolección estimado: Primera y segunda semana de la fase de ejecución del proyecto, previo al inicio del procesamiento. La fecha exacta dependerá de los tiempos de respuesta institucional. 8.7 Sistematización de la Información - Estructura de la base de datos Una vez recibidos, los datos brutos serán integrados en una base de datos estructurada en formato tabular, con la siguiente arquitectura: - Tabla maestra de consumo: un registro por (Cuenta, Año, Mes, Tipo_energía) con el campo Consumo_Real. Esta tabla es la fuente primaria de todos los análisis. - Tabla pivotada por cuenta-mes: una fila por (Cuenta, Año, Mes) con columnas A_kWh y R_kVArh, obtenida mediante reshape de la tabla maestra. Sobre esta tabla se calculan las variables derivadas. - Serie agregada del campus: sumatoria mensual de A_kWh y R_kVArh sobre todas las cuentas activas, constituyendo la serie temporal principal para modelado y pronóstico. - Tabla de variables derivadas por cuenta-mes: incluye FP, indicador de cumplimiento (1/0), excedente reactivo ER = max(R − 0,485·A, 0), y razón R/A. - Limpieza y estandarización El proceso de limpieza verificará y corregirá: (i) periodos faltantes por cuenta (imputación o exclusión justificada); (ii) inconsistencias de unidades; (iii) valores atípicos extremos detectados mediante la regla IQR y visualización; (iv) codificación uniforme del tipo de energía. Todos los pasos se documentarán en un notebook reproducible con registro de las decisiones adoptadas y el número de registros afectados. Todos los datos personales o comercialmente sensibles serán anonimizados. Las cuentas individuales se identificarán con códigos internos, no con nombres de dependencias o contratos, en los productos públicos del proyecto. 8.8 Procesamiento de la Información El procesamiento se organiza en cuatro fases secuenciales, cada una con sus métodos estadísticos específicos y sus productos esperados. Fase 1 — Caracterización exploratoria Se realizará sobre la serie agregada del campus y sobre el panel de cuentas individuales. Incluye: - Estadísticos descriptivos por periodo (media, mediana, desviación estándar, asimetría) para A, R y FP. - Gráficos de serie temporal, boxplots mensuales y mapas de calor cuenta × mes para detección visual de patrones. - Descomposición STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) para separar tendencia, estacionalidad y residuo. - Análisis de frecuencia de incumplimiento por cuenta y por mes: tablas de contingencia y ranking de cuentas críticas. - Cálculo del excedente reactivo acumulado por cuenta: ER_total = Σ max(R − 0,485·A, 0). Fase 2 — Modelado de series de tiempo (serie agregada) Se ajustarán modelos de la familia ARIMA/SARIMA/SARIMAX siguiendo el ciclo Box-Jenkins: - Verificación de estacionariedad: pruebas ADF y KPSS. Si hay raíz unitaria, se aplica diferenciación de orden d. - Identificación de órdenes mediante ACF y PACF; selección automática complementaria con auto-ARIMA (criterio AIC/BIC). - Estimación por máxima verosimilitud. - Diagnóstico de residuos: Ljung-Box (autocorrelación), Jarque-Bera (normalidad), prueba ARCH-LM (heterocedasticidad). Si se detecta heterocedasticidad, se ajustará un componente GARCH sobre los residuos. - Detección y modelado de rupturas estructurales mediante la prueba Bai-Perron y variables indicadoras (dummies) en el modelo. - Incorporación de covariables exógenas seleccionadas (temperatura, calendario académico) en modelo SARIMAX, previa selección por correlación y VIF. - Como referencia de desempeño se ajustarán modelos de aprendizaje automático (Random Forest / Extra Trees con ranger, y XGBoost con xgboost) usando calendar features y rezagos de la variable objetivo como predictores. La validación se implementará con rolling_origin() del paquete rsample, respetando el orden temporal de los datos. Evaluación predictiva La comparación de modelos se basará en métricas fuera de muestra calculadas sobre el conjunto de prueba (últimos 12 meses): Métrica; Definición; Interpretación. MAE; MAE = (1/n)·Σ¦yᵢ − ŷᵢ¦; Error promedio en unidades originales (kWh). RMSE; RMSE = √[(1/n)·Σ(yᵢ − ŷᵢ)²]; Penaliza errores grandes; mismo orden que MAE. MAPE; MAPE = (1/n)·Σ¦yᵢ − ŷᵢ¦/¦yᵢ¦ × 100; Error relativo (%); facilita comparación entre series. Fase 3 — Detección de anomalías Se combinarán tres criterios complementarios para identificar observaciones anómalas en las series de consumo: - Regla determinística: meses con R/A > 0,485 (incumplimiento del umbral de FP). Esta regla es directamente verificable y tiene interpretación regulatoria. - Criterio basado en residuos: observaciones con residuo del modelo ajustado superior a ±2,5σ se etiquetan como anómalas. Permite detectar desviaciones respecto al patrón esperado del modelo. - Señales de cambio estructural: periodos identificados por la prueba Bai-Perron como puntos de quiebre se clasifican como anomalías de tipo estructural, sujetas a análisis cualitativo de causas. Fase 4 — Estimación económica y escenarios Se cuantificará el costo monetario asociado al incumplimiento del factor de potencia, aplicando la estructura tarifaria vigente a los registros históricos de excedente reactivo. Se construirán al menos tres escenarios: - Escenario base: proyección del consumo bajo las condiciones históricas observadas. - Escenario de corrección del FP: estimación del ahorro derivado de llevar el FP al umbral de cumplimiento mediante compensación reactiva. - Escenario de expansión: proyección del consumo ante un incremento hipotético de la infraestructura o la matrícula, utilizando el análisis de sensibilidad del modelo SARIMAX. Los resultados de esta fase servirán de base para los lineamientos de intervención y el esquema de monitoreo continuo que concluirá el anteproyecto.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actividad | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

RESULTADOS ESPERADOS

| GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Producto | SubProducto | Cantidad | Descripción | Indicador | Beneficiario |

| DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Producto | SubProducto | Cantidad | Descripción | Indicador | Beneficiario |

| APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Producto | SubProducto | Cantidad | Descripción | Indicador | Beneficiario |

| FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Producto | SubProducto | Cantidad | Descripción | Indicador | Beneficiario |

| ESPECIFIQUE EL IMPACTO ESPERADO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (económico, social, educativa, ambiental ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Plazo (Años) | Indicador | Supuestos |

PRESUPUESTO (Los rubros y grupos de rubros pueden varias según términos de referencia)

| PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | V. Unitario | Formación | Función | Dedicación (Horas/ Semana) | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| VIAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | V. Unitario | Lugar a Viajar | Valor Pasajes | Valor Estadía | Total Días | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| SALIDAS DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| PUBLICACIONES Y PATENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| MATERIAL BIBLIOGRAFICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| MONITORIAS Y AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cantidad | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Justificación | Cant. | Valor Unitario | Recurso Usco | Recurso Facultad | Recurso Contrapartida | Entidad Financiadora |

REFERENCIAS DOCUMENTALES

Faiq, M., Tan, K. G., Liew, C. P., Hossain, F., Tso, C.-P., Lim, L. L., Wong, A. Y. K., & Shah, Z. M. (2023). Prediction of energy consumption in campus buildings using long short-term memory. Alexandria Engineering Journal, 67, 65–76. https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.015 Porteiro, R., Hernández-Callejo, L., & Nesmachnow, S. (2022). Predicción de la demanda eléctrica en instalaciones industriales y residenciales utilizando aprendizaje automático combinado. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, (102), 9–25. https://doi.org/10.17533/udea.redin.20200584